| OS: |  | DATA |  | Elaborado por: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLIENTE |  |  | CIDADE/UF |  |  |

| DADOS DO EQUIPAMENTO – TRANSFORMADOR |  |  |  |  |  |  |  | STATUS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO: | ☐ A seco ☐ A óleo |  |  |  |  | LOCAL DE INSTALAÇÃO |  |  |  |  |
| NÚMERO DA COLETA |  | ☐ FQ | ☐ CR | ☐ PCB | ☐ 2 FALL | FABRICANTE |  |  |  |  |
| NÚMERO DE SERIE |  |  |  |  |  | POTÊNCIA (KVA) |  |  |  |  |
| DATA DE FABRICAÇÃO |  |  |  |  |  | IMPEDÂNCIA (%) |  |  |  |  |
| VOLUME DE ÓLEO (L) |  |  |  |  |  | TAMPA DE INSPEÇÃO | ( ) SIM ( ) NÃO |  |  |  |
| TENSÃO SUP. (KV) |  |  |  |  |  | REGISTRO | ☐ SUPERIOR |  | ☐ INFERIOR |  |
| TENSÃO INFERIOR (V) |  |  |  |  |  | DISTÂNCIA ENTRE T.V. E TRAFO |  |  |  |  |
| VEÍCULO QUE ACESSA |  |  |  |  |  | OUTROS: |  |  |  |  |

| TIPO DE FLUIDOS ISOLANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐Óleo Mineral – TIPO A (Naftênico) |  |  |  | ☐ Óleo Mineral – TIPO B (Parafínico) |  |  |  |  |  | ☐ Óleo Mineral – TIPO C (Misto) |  |  |  |  |  |  | ☐ Óleo Vegetal |  |  |  |  | ☐ Óleo Silicone |  |  |  | ☐ Outro: ________________________ |  |  |  |  |  |
| T. ÓLEO (ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TA (ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | URA (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐Coleta de óleo |  |  | ☐Limpeza geral |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐Retirada de vazamento |  |  |  |  |  | ☐Troca de componentes |  |  |  |  |  |  | ☐Inspeções gerais |  |  |  |  |  |  |
| ☐Ensaios elétricos |  |  | ☐Retirada do equipamento para oficina |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐Tratamento termo vácuo |  |  |  |  |  | ☐ Complemento de nível de óleo |  |  |  |  |  |  | ☒ Substituição de óleo |  |  |  |  |  |  |
| INSPEÇÕES GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA - OK: CONFORME / NC: NÃO CONFORME / NA: NÃO APLICAVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  |  | ☐NA |  |  | TAMPA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  | ☐NA |  |
| RELE DE GÁS - BUCHHOLZ |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  |  | ☐NA |  |  | TAMPA DE INSPEÇÃO |  |  |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  | ☐NA |  |
| TERMÔMETRO DE ÓLEO |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  |  | ☐NA |  |  | BUCHA AT E BT |  |  |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  | ☐NA |  |
| VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  |  | ☐NA |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  | ☐NA |  |
| RELE DE PRESSÃO SÚBITA |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  |  | ☐NA |  |  | COMUTADOR |  |  |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  | ☐NA |  |
| TUBO DE EXPLOSÃO |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  |  | ☐NA |  |  | VEDAÇÕES |  |  |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  | ☐NA |  |
| TANQUE DE EXPANSÃO |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  |  | ☐NA |  |  | REGISTROS |  |  |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  | ☐NA |  |
| SÍLICA GEL |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  |  | ☐NA |  |  | NÍVEL DE ÓLEO |  |  |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  | ☐NA |  |
| RADIADORES |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  |  | ☐NA |  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  |  |  | ☐OK |  |  |  | ☐NC |  |  | ☐NA |  |
| RELAÇAO DE TRANSFORMAÇÃO - TTR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELAÇÃO NOMINAL |  |  |  |  |  | V.PRIM.*1,73 / V.SEC. = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIGAÇÃO - Dy N1 |  |  |  |  |  | H1-H3 ¦ X1-X0 |  |  |  |  |  |  |  |  | H2-H1 ¦ X2-X0 |  |  |  |  |  |  |  |  | H3-H2 ¦ X3-X0 |  |  |  |  |  |  |  |
| RESISTÊNCIA ÔHMICA DOS ENROLAMENTOS - MICROHMÍMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1-H2 | H2-H3 |  |  |  |  |  |  | H3-H1 |  |  |  |  |  | X1-X0 |  |  |  |  |  |  | X2-X0 |  |  |  |  |  |  | X3-X0 |  |  |  |
| ☐µΩ ¦ ☐mΩ ¦ ☐Ω | ☐µΩ ¦ ☐mΩ ¦ ☐Ω |  |  |  |  |  |  | ☐µΩ ¦ ☐mΩ ¦ ☐Ω |  |  |  |  |  | ☐µΩ ¦ ☐mΩ ¦ ☐Ω |  |  |  |  |  |  | ☐µΩ ¦ ☐mΩ ¦ ☐Ω |  |  |  |  |  |  | ☐µΩ ¦ ☐mΩ ¦ ☐Ω |  |  |  |
| RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO - MEGÔMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT – BT - MASSA |  | 5.000 VCC |  |  |  |  |  | AT – MASSA - BT |  |  |  |  |  | 5.000 VCC |  |  |  |  |  |  | BT – MASSA - AT |  |  |  |  |  |  | 500 VCC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MΩ |
| OBSERVAÇÕES ¦ RECOMENDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LAUDO DE ENSAIO EM FLUIDO ISOLANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO: |  |  |  | Local de Instalação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número da Coleta |  |  |  | Fabricante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Serie |  |  |  | Potência (KVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de Fabricação |  |  |  | Impedância (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume de Óleo (L) |  |  |  | Tensão Inferior (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Superior (KV) |  |  | ≤ 36,2 KV | Outros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STATUS |  |  |  |
| Ensaios | Unidade |  | Método |  | Histórico de ensaios |  |  |  |  |  | Valores Limite |  |  |  |
| Aparência | - |  | Visual |  |  |  |  |  |  |  | Claro, isento de materiais em suspensão. |  |  |  |
| Cor | - |  | NBR 14483 |  |  |  |  |  |  |  | Não especificado |  |  |  |
| Densidade a 20/4ºC | g/cm³ |  | NBR 7148 |  |  |  |  |  |  |  | Não especificado |  |  |  |
| Tensão Interfacial a 25ºC | mN/m |  | NBR 6234 |  |  |  |  |  |  |  | 20 mínimo |  |  |  |
| Teor de Água Medido | ppm |  | NBR 10710 |  |  |  |  |  |  |  | 40 máximo |  |  |  |
| Índice de Neutralização | mgKOH/g |  | NBR 14248 |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 máximo |  |  |  |
| Rigidez Dielétrica (disco) | KV |  | IEC 60156 |  |  |  |  |  |  |  | 40 mínimo |  |  |  |
| Fator de Potência a 90ºC | % |  | NBR12133 |  |  |  |  |  |  |  | 15% máximo |  |  |  |
| Fator de Potência a 100ºC | % |  | NBR 12133 |  |  |  |  |  |  |  | 20% máximo |  |  |  |
| DIAGNÓSTICO/CONCLUSÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CROMATOGRAFIA (CR) – ANALISE DE GASES DISSOLVIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STATUS |  |  |  |
| Gases |  | Histórico de Ensaios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 Hidrogênio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 Oxigênio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2 Nitrogênio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO Monóxido de Carbono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH4 Metano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 Dióxido de Carbono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2H4Etileno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2H6 Etano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2H2Acetileno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de Gases Combustíveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAGNÓSTICO/CONCLUSÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Próxima Amostragem: APÓS 12 MESSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANÁLISE PCB’s |  |  |  |  |  | STATUS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO: |  |  |  | Local de instalação |  |  |  |  |
| Número do Laudo |  |  |  | Fabricante |  |  |  |  |
| Número de serie |  |  |  | Potência (KVA) |  |  |  |  |
| Data de fabricação |  |  |  | Impedância (%) |  |  |  |  |
| Volume de óleo (L) |  |  |  | Tensão Inferior (V) |  |  |  |  |
| Tensão Sup. (KV) |  |  |  | Outros: |  |  |  |  |
| Análise de PCB | Unidade | Método | Histórico de ensaios |  |  |  | Valores de referência |  |
| Teor de PCB e Clorado | Mg/kg | NBR 13882 |  |  |  |  | 50,0 máximo |  |
| Valores de referência, conclusões e recomendações de acordo com a NBR 10576. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAGNÓSTICO¦CONCLUSÃO: Próxima Amostragem: 12 MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANÁLISE TEOR DE FURFURALDEIDO |  |  |  |  |  |  |  | STATUS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO: |  |  |  | Local de instalação |  |  |  |  |  |  |
| Número do Laudo |  |  |  | Fabricante |  |  |  |  |  |  |
| Número de serie |  |  |  | Potência (KVA) |  |  |  |  |  |  |
| Data de fabricação |  |  |  | Impedância (%) |  |  |  |  |  |  |
| Volume de óleo (L) |  |  |  | Tensão Inferior (V) |  |  |  |  |  |  |
| Tensão Sup. (KV) |  |  |  | Outros: |  |  |  |  |  |  |
| COMPOSTO |  | Unidade | Método | Histórico de ensaios |  |  |  |  | Valores de referência |  |
| 5-Hidroximetil-2-Furfural (5HMF) |  | ppm m/m | NBR 15349:2006 |  |  |  |  |  | - |  |
| 2-Furfurilalcool (2FOL) mg/Kg |  | ppm m/m | NBR 15349:2006 |  |  |  |  |  | - |  |
| 2-Furfural (2FAL) mg/Kg |  | ppm m/m | NBR 15349:2006 |  |  |  |  |  | - |  |
| 2-Acetil Furano (2ACF) mg/Kg |  | ppm m/m | NBR 15349:2006 |  |  |  |  |  | - |  |
| 5-Metil-2-Furfural (5MEF) mg/Kg |  | ppm m/m | NBR 15349:2006 |  |  |  |  |  | - |  |
| GRAU DE POLIMERIZAÇÃO (GP) |  | ppm m/m | NBR 15349:2006 |  |  |  |  |  | - |  |
| Valores de referência, conclusões e recomendações de acordo com a NBR 15349:2006. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAGNÓSTICO¦CONCLUSÃO: Próxima Amostragem: 12 MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |